##### Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

Постановление

№ 40

16.05.2013										         х.Савдя

| Об утверждении схемы водоснабжения в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения  в муниципальном образовании «Савдянское сельское поселение»  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Савдянского

сельского поселения                                                              В.В.Ситников

постановление вносит

специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского поселения

от 16.05.2013 № 40

СХЕМА

водоснабжения муниципального образования

Савдянское сельское поселение

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Источником водоснабжения Савдянского сельского поселения являются подземные воды.

Из всех населенных пунктов поселения централизованной системой водоснабжения оборудован х.Савдя. В х. Мамонкин, х. Колесов, х. Терновая Балка  хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта.

Грунтовые воды встречаются на глубине 3,8-6,6 м от поверхности земли. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в грунты.

Изменение уровня грунтовых вод возможно только в пределах сезонных колебаний. Амплитуда сезонного колебания составляет 1,0-1,5 м.

По химическому составу грунтовые воды - сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые. Грунтовые воды имеют общую минерализацию от 1124,6 до 1398,6 мг/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- составляет 816мг/л, хлоридов в пересчете на Сl  -  - 326,6мг/л при содержании НС03-  - 4,6мг-экв/л.

По содержанию  водородного показателя pH, агрессивной углекислоты, магнезиальных солей и едких щелочей грунтовые воды не агрессивны к бетонам всех марок. По содержанию сульфатов, хлоридов грунтовые воды агрессивны к арматуре железобетонных конструкций.

Из скважин вода по водоводам подается в систему водоснабжения населенного пункта, которая состоит из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Протяженность водопроводных сетей составляет 9,5 км. Сеть водоводов выполнена из асбестоцементных и чугунных труб диаметром 100 мм. Год ввода в эксплуатацию водопровода в х. Савдя – 1986 г. Размещение основных существующих сетей и сооружений водопровода приведено в графической части схемы водоснабжения.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте являются наружные водозаборные устройства установленные на водозаборных башнях. Для пожаротушения зданий общественного назначения в х. Савдя (школа, детский садик,) оборудованы пожарные водоемы. Подача воды в систему водопроводов осуществляется из скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные  башни. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Раздел 2   Балансы производительности сооружений системы водоснабжения

Фактический годовой объем водопотребления за 2012 г. в х. Савдя       составил   66,2 тыс. м3/год. Среднесуточное потребление в населенных пунктах составляет 168 м3/сут.

Технические характеристики систем водоснабжения х. Савдя приведены в таблице:

Таблица 1.

| № | Населенный пункт | Кол-во скважин, шт. | Фактич. производ. м3/сут | Напорно-регулир. сооружения | Протяженность сетей, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Савдя | 5 | 241 | 5 водонапорные башни «Рожновского» объемом 25 м3 каждая | 9530 | Износ 100% |
|  | Итого: | 5 | 241 | 5/125 | 9530 |  |

Параметры источников водоснабжения представлены в таблице 2:

Таблица 2.

| № п/п | Номер скважины по паспорту (местоположение) | Глубина, м | Дебит скважины, м3/час. | Показатели качества состава воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl мг/дм3 (350)* | SO4 мг/дм3 (500)* | Общая жесткость мг-экв./л (10)* | Сухой остаток, мг/дм3 (1500)* |
| 1 | № 224 х. Савдя | 130 | 20 | 346 | 271 | 6,9 | 993 |
| 2 | № 73 х. Савдя | 119 | 15 | 337 | 246 | 6,7 | 898 |
| 3 | № 5296 х. Савдя | 142 | 28 | 349 | 273 | 6,9 | 996 |
| 4. | № 8168 х. Савдя | 140 | 40 | 345 | 270 | 6,1 | 992 |
| 5. | № 12021 х. Савдя | 142 | 20 | 347 | 260 | 6,8 | 989 |

Примечание : (  )* – предельно допустимы концентрации, ПДК

Информация о количестве подключенных абонентов к централизованному водоснабжению в Савдянском сельском поселении приведена в таблице № .3.

Таблице №.3.

| № | Населенный пункт | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых колонок | Вводов в дом |
| 1 | х.Савдя | - | 241 | 212 |
| Итого |  | - | 241 | 212 |

Раздел 3   Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения Савдянского сельского поселения по состоянию на 01.01.13г. – 1214 человек.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Савдянское поселение входит в число поселений, тяготеющих к снижению числа жителей.

Перспективная численность населения

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2013 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| х. Савдя | 1091 | 1075 | 1014 |
| х. Колесов | 42 | 45 | 40 |
| х. Мамонкин | 42 | 39 | 31 |
| х. Терновая Балка | 39 | 43 | 32 |
| Всего по Савдянскому сельскому поселению | 1214 | 1202 | 1117 |

- Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Савдянского сельского поселения  -  16,7 тыс. кв. м, в том числе:

- в государственной собственности – 0,33 тыс. кв.м(2,0%);

- в частной собственности граждан – 16,37 тыс. кв.м(98,0%).

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре многоквартирные жилые дома составляют 53%, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - 47%. Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении очень низкие.За последние 3 года в поселении не было введено в строй ни одного жилого дома. Износ жилищного фонда незначителен.Ветхое и аварийное жилье на территории поселения отсутствует.

Обеспеченность населения жильем находится на очень низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 13,6 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. Определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем семьи льготников необходимо построить 0,16 тыс.кв.м социального жилья.

Исходя из отрицательных темпов динамики населения и ввода жилых помещений на расчетный срок увеличение частного жилищного фонда не планируется.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 16,86 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 0,6% по сравнению  с современным состоянием.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

Савдянского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м |  |  |  | Всего, тыс.кв.м нового строите-льства | Всего, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь |  |  | РС |  |  |
|  |  |  | Муници-пальный | Частный | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | х. Савдя | 14.59 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 14.75 |
| 2 | х. Колесов | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 3 | х. Мамонкин | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 4 | х. Терновая Балка | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
|  | Итого по Савдянскому сельскому поселению | 16.70 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 16.86 |

Показатели жилого фонда по структуре застройки Савдянского сельского поселения

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраня-емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Индивид.жилые дома | 7,8 | 7,8 | - | 7,8 | - |
| Малоэтаж. многоквар. жилые дома (1-3 этажа) | 8,9 | 8,9 | 0,16 | 9,06 | - |
| Итого по сельскому поселению: | 16,7 | 16,7 | 0,16 | 16,86 | - |
|  |  | 16,86 |  | 16,86 |  |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, ( м2/чел.) | 13,6 | 14,0 |  | 15,1 |  |

Раздел 4   Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

«Строительство водопроводных сетей в х.Савдя Заветинского района Ростовской области (ПИР)».

При разработке проекта прошу выполнить следующие условия:

Проект выполнить с соблюдением требований ГОСТ, СНиП и СанПин, действующих правил.

- проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта (устройство пожарных водоемов, гидрантов и т.п.).

- глубину скважин рассчитать по результатам инженерных изысканий;

- диаметр труб водопроводных сетей определить расчетным путем.

- колодцы – сборные железобетонные, крышки колодцев полиэтиленовые;

- установка водонапорных башен (3 шт.) (объем башни рассчитать проектом, но не менее 25 куб. метров каждая);

- промывка и хлорирование скважины и водопровода.

- проектируемую систему водоснабжения увязать с существующей системой, выполнить гидравлический расчет сетей водоснабжения (проектируемых и существующих).

- наружное пожаротушение х.Савдя. Источник наружного пожаротушения определить проектом,  запроектировать противопожарные резервуары;

- способ прокладки водопровода – подземный с применением полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колодцев  и пожарных гидрантов;

- при проектировании рассмотреть возможность использования существующих артезианских скважин;

- проектом предусмотреть устройство ж/б колодцев, водомеров и подключение домов жилого сектора, котельных, объектов социальной и производственной сферы к проектируемому водопроводу.

Раздел 5.   Социально-экономическое обоснование проекта

Решение на проектно-изыскательские работы по строительству водопроводных сетей в Заветинском районе (х.Савдя), находящихся в ветхом состоянии, предлагается принять в целях повышения эффективности водоснабжения объектов социальной сферы (детского сада, средней общеобразовательной школы, сельского дома культуры, здания администрации), а также обеспечения централизованным водоснабжением населения, производственных и сельских предприятий, доведя таким образом количество жителей села, обеспеченных централизованным водоснабжением до 100%.

При этом планируется достигнуть следующие задачи:

- уменьшить утечки воды с 30% до 0%. ;

- увеличить среднесуточную подачу воды с 241 м3/сутки до 450 м3/сутки;

- сэкономить финансовые средства на содержание и текущие ремонты ветхих водопроводных сетей.

Раздел 6.   Экологические аспекты мероприятий по строительству и     реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Строительство водопроводных сетей в х. Савдя Заветинского района   не окажет значительного воздействия  на условие землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода  принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

Поскольку негативное воздействие  возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений,  для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется  в специально отведенном месте  и в минимальные сроки  используется   для обратной засыпки  и  рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается  растительный слой с посевом трав;

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства водопроводной сети (6 месяцев) носит  кратковременный  характер. Источники выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации отсутствуют.

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- вывоз на спецполигон строительного мусора и отходов производить  автотранспортом  с  укрытием брезентом или пленкой;

При строительстве водопроводных сетей  не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока,  гидрогеологических условий, так  как проектируемая  водопроводная сеть проходит по поселковым улицам.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод  предусмотрены следующие мероприятия:

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов.

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения х. Савдя, включая насосное оборудование, автоматическое с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорных башен.

На территории проектируемого  строительства водопроводной сети  не предполагается устройство площадок для длительного хранения отходов  (полигонов, отвалов, накопителей);    планируется лишь временное хранение отходов до централизованной передачи их специализированным и лицензированным предприятиям для использования или захоронения.

Строительство водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся  техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности и имел фактор беспокойства животных. Вследствие этого, отрицательное  воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в х. Савдя  не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Раздел 7.   Оценка капитальных вложений на проектно-изыскательские работы

объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование предприятия, здания,  сооружения,  стадии проектирования,  этапа,  вида проектных работ:

Проектная документация: Строительство водопроводных сетей в х.Савдя Заветинского района Ростовской области.

Наименование проектной (изыскательской) организации:____________________________

| №п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № частей, глав, таблиц, № пунктов, указаний к разделу или главе. Сборник цен на проектные или изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости А плюс ВХ или объём строительно-монтажных работ (проценты) | Стоимость (тыс.руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водопровод сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм. К1=1,2 (Раздел 2, п.2.8.) К2=1,1 (Раздел 2, п.2.12.) | СБЦПР ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ 2008г. Глава 4. Табл.6 п.4 К3=1,3 (п.2.прим.) |  | 767,524 |
|  | Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |
|  | В текущих ценах | Кi=3,13(№28203-кк/08 от 26.07.2010г.) |  | 2402,350 |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | 498,128 |
| 3 | Инженерно-геологические изыскания |  |  | 586,116 |
| 4 | Государственная экспертиза | Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145. |  | 1113,406 |
|  | Всего: |  |  | 4600,00 |

Общая сметная стоимость строительства   —  46000,00тыс. руб.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                     Н.М.Дашкевич